黄河中游汾河水系磁窑河交城段

水质提升和生态修复工程项目

竣工环境保护验收报告

（公示本）

建设单位： 中铁三局集团有限公司

编制单位： 中铁三局集团有限公司

二零二一年一月

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》与原环境保护部国环规环评[2017]4号文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目主体单位为吕梁市生态环境局交城分局，委托中铁三局集团有限公司负责项目的建设，中铁三局集团有限公司对本项目的废水、废气、噪声进行了自主验收。

太原市福兴顺科技有限公司技术人员于2020年11月5日-11月6日对该公司进行了现场监测与调查，根据现场监测和调查结果，编制了《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收监测报告》，为“黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目”竣工环境保护验收提供技术依据。

2021年1月11日中铁三局集团有限公司根据《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了现场验收。

参加验收的有：中铁三局集团有限公司、项目环评单位、监测单位、竣工验收咨询单位以及3名环保专家，验收组对项目现场进行了验收检查，提出了验收意见，中铁三局集团有限公司根据验收组提出的意见对工程存在的问题进行了积极的整改完善。验收组认为黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收基本合格。

本验收报告包括验收监测报告、附件和验收意见等三部分内容。

第一部分

验 收 监 测 报 告

建  设  单  位：中铁三局集团有限公司

法  人  代  表：

编  制  单  位：中铁三局集团有限公司

法  人  代  表：

报 告 编 制 人：

建设单位:中铁三局集团有限公司                 编制单位:中铁三局集团有限公司

传真:                                         传真:

邮编:  030000                                 邮编:  030000

地址: 山西省太原市迎泽区迎泽大街269号        地址: 山西省太原市迎泽区迎泽大街269号

目    录

一、项目概况	- 1 -

二、验收依据	- 2 -

三、工程建设情况	- 4 -

3.1、地理位置及平面布置	- 4 -

3.2、建设内容	- 6 -

3.3 主要设备	- 8 -

3.4 主要原辅材料	- 8 -

3.5项目水平衡情况	- 12 -

3.6公用工程	- 12 -

3.7 工程验收范围	- 13 -

3.8 生产工艺流程及排污环节分析	- 13 -

3.9项目变更情况分析	- 18 -

四、环境保护设施	- 19 -

4.1污染物治理设施	- 19 -

五、环评报告表及环评批复要求落实情况	- 23 -

5.1环评报告书（表）要求及落实情况	- 23 -

六、验收执行标准	- 26 -

6.1废气污染物排放执行标准	- 26 -

6.2厂界噪声执行标准	- 26 -

七、验收监测内容	- 26 -

7.1现场采样质量控制	- 27 -

7.2验收监测内容	- 29 -

7.3 监测点位示意图	- 30 -

7.4验收监测结论	- 31 -

八.存在问题及建议	- 32 -

# 一、项目概况

为保证交城县磁窑河出境段面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，以保障汾河和黄河水系的水质安全为目标，围绕断面考核，对磁窑河水体进行生物处理，确保进入汾河水系的水质达到断面考核要求，即《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求，改善河道水体环境。交城县委托吕梁市生态环境局交城分局建设黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目，工程建设地点位于交城县西石侯村南侧，磁窑河、白石南河及退水渠1#三河汇合口处，地理坐标为N 37°28′24.59″，E 112°9′54.84″，工程占地面积27844.64m2，为西营镇石候村白南石河段国有河道，为国有非建设用地，其主用途为河道通行行洪，项目设计处理规模设计5万m3/d，实际建设处理规模为5万m3/d。运营期为365d/a，采用四班三运转工作制，每班工作时间8h。劳动定员17人。

项目于2019年5月16日在交城县发展和改革局以交发改审字[2019]17号备案。2019年6月，吕梁市生态环境局交城分局委托山东君恒环保科技有限公司编制完成了《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表》。2019年6月26日，吕梁市生态环境局交城分局出具了《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表的批复》（交环行审[2019]80号）。中铁三局集团有限公司2019年7月开始进行建设，2020年9月建设完成，2020年10月开始调试。在建设过程中做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2020年11月中铁三局集团有限公司启动该项目竣工环境保护验收工作，并委托太原市福兴顺科技有限公司进行该项目环保验收监测工作，2020年11月太原市福兴顺科技有限公司对该项目进行现场踏勘并查阅相关资料，协助中铁三局集团有限公司对相关环保设施的建设和调试情况进行查验。2020年11月4日太原市福兴顺科技有限公司编制《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收监测方案》，确定本次验收范围为：建设项目及其配套设施等，属整体性验收。

根据监测方案，太原市福兴顺科技有限公司于2020年11月5日～2020年11月6日对该项目进行现场监测，我单位依据现场监测和调查结果，编制项目验收监测报告，为自主验收和环境保护管理部门组织验收提供技术依据。

项目基本概况见表1-1。

表1-1  项目基本概况一览表

| 项目名称 | 黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目 |
| --- | --- |
| 建设性质 | 新建 | 建设单位 | 中铁三局集团有限公司 |
| 行业类别 | E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑 | 所在地是否 属于重点区域 | 是 |
| 生产经营场所中心经度 | 112°9′54.84″ | 生产经营场所中心纬度 | 37°28′24.59″ |
| 建设地点 | 山西省吕梁市交城县西石侯村南侧，磁窑河、白石南河及退水渠1#三河汇合口处 | 立项部门及文件文号 | 交城县发展和改革局交发改审字[2019]17号 |
| 职工人数 | 17人 | 年生产时间 | 8760h/a |
| 环评编制单位 | 山东君恒环保科技有限公司 | 环评编制完成时间 | 2019年6月 |
| 环评审批单位 | 吕梁市生态环境局 交城分局 | 环评审批时间及文件文号 | 2019年6月26日 交环行审[2019]80号 |
| 设计总投资 | 13266.08万元 | 实际总投资 | 13266.08万元 |
| 设计环保投资 | 13266.08万元 | 实际环保投资 | 13266.08万元 |
| 项目开工时间 | 2019年7月 | 竣工时间 | 2020年9月 |
| 项目调试时间 | 2020年10月-至今 | 排污许可证申请时间及编号 | - |

# 验收依据

表2-1  验收依据一览表

| 序号 | 监测依据 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01） |
|  |  | 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订） |
|  |  | 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01） |
|  |  | 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018修订） |
|  |  | 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订） |
|  |  | 6、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1） |
|  |  | 7、《建设项目环境保护管理条例》（2017.07.16） |
|  |  | 8、《山西省环境保护管理条例》（2016.12.8） |
|  |  | 9、《山西省大气污染防治条例》（2018修订） |
|  |  | 10、《山西省水污染防治条例》（2019.10.1） |
|  |  | 11、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20） |
|  |  | 12、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号 2018.01.17） |
|  |  | 13、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号 2012.08.07） |
| 2 | 技 术 依 据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号 2018年05月15日） |
|  |  | 2、《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表》（山东君恒环保科技有限公司 2019年6月） |
|  |  | 3、《关于黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表的批复》（吕梁市生态环境局交城分局 交环行审[2019]80号 2019年6月26日） |
|  |  | 4、《关于黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收监测报告》（太原市福兴顺科技有限公司 FXSHJ-2020-1628 2020年11月） |

# 三、工程建设情况

## 3.1、地理位置及平面布置

图3-2  工程平面布置图

## 3.2、建设内容

表3-1  建设内容一览表

| 项目 | 名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 污水拦截工程 | 工程分别在磁窑河、白石南河、退水1#渠各建设一座拦河坝，在磁窑河50.0×1.5拦河坝，在白石南河建设1座30×1.5拦河坝，退水1#渠建设1座10×1.5拦河坝，设计蓄水深度1.0～1.5m，在退水渠1#位置的设置污水处理装置，处理后的河水自流进入河道。在后段河滩地的下游设置1座拦河坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统。退水渠2#设置1道平板闸，用于灌溉季蓄水。 | 工程分别在磁窑河、白石南河、退水1#渠各建设一座拦河坝，在磁窑河建设1座50.0m×1.5m的拦河坝，在白石南河建设1座30m×1.5m的拦河坝，退水1#渠建设1座10m×1.5m的拦河坝，设计蓄水深度1.0m～1.5m，在退水渠1#位置的设置污水处理装置，处理后的河水自流进入河道。在后段河滩地的下游设置1座拦河坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统。退水渠2#设置1道平板闸，用于灌溉季蓄水。 |
|  | 污水处理系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统（分为2组，每组分布由16个单元组成共48个生化池，2组共96个生化池）、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统（总面积为25000m2、总体积为40000m3，稳定塘停留时间约为12小时） |
|  | 污泥处理系统 | G-BAF水质净化系统定期清淤 | G-BAF水质净化系统定期清淤，利用离心机处理污泥，离心脱水后的污泥暂存于污泥贮池内，污泥贮池长8.6米，宽5.3米，高4.2米，为地下结构，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 |
|  | 管网 | 改移的1#退水渠地下暗涵工程：3*2m，长约380m； | 由于本工程占用了原有退水渠位置，故需要对原有退水渠进行改移，改移的1#退水渠地下为暗涵工程，采用3m*2m（H）暗涵敷设于现有市政道路下方； |
|  | 在线监测 | 进水口、出水口设置在线监测设施 | 进水口设置COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设施。出水口设置COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设施并进行了验收 |
| 辅助 工程 | 辅助工程 | 鼓风机房、加药间、污泥脱水间、自控室、配电室、工作间等； | 鼓风机房、加药间、污泥脱水间、自控室、配电室、工作间等； |
| 公用 工程 | 给水 | 由西石侯村供水系统提供； | 由西石侯村供水系统提供； |
|  | 排水 | 厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，自流排入附近河道；厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 | 厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，自流排入附近河道；厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 |
|  | 供电 | 由交城县西营镇西石侯村电力供应系统提供，厂区设一座10kV总变电站，且在配电室分输各用电设施 | 由交城县西营镇西石侯村电力供应系统提供，厂区设一座10kV总变电站，且在配电室分输各用电设施 |
|  | 采暖、制冷 | 制冷、采暖采用单体室内冷暖空调提供，工程不设锅炉 | 制冷、采暖采用单体室内冷暖空调提供，工程不设锅炉 |

## 3.3、主要设备

表3-2  工程主要设备内容

| 序号 | 环评设备 | 实际设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格 型号 | 数量（台） | 设备名称 | 规格 型号 | 数量（台） |  |
| 1 | 1#拦河坝 | 50m×1.5m | 1 | 1#拦河坝 | 50m×1.5m | 1 | 磁窑河 |
| 2 | 2#拦河坝 | 30m×1.5m | 1 | 2#拦河坝 | 30m×1.5m | 1 | 白石南河 |
| 3 | 3#拦河坝 | 10m×1.5m | 1 | 3#拦河坝 | 10m×1.5m | 1 | 退水渠1# |
| 4 | 4#拦河坝 | 30m×1.5m | 1 | 4#拦河坝 | 30m×1.5m | 1 | 三河汇合处 |
| 5 | 5#平板闸 | 5m×1.5m | 1 | 5#平板闸 | 5m×1.5m | 1 | 退水渠2# |
| 6 | 高效微生物 | - | 600kg | 高效微生物 | - | 600kg | - |
| 7 | 退水渠1#改移 | 3.0×2.0 | 380m | 退水渠1#改移 | 3.0×2.0 | 380m | - |
| 8 | 机械粗格栅 | 20mm | 2套 | 粗格栅 | 20mm，人工焊接筛网 | 3个 | 进水口 |
| 9 | 电动闸门 | - | 2套 | 镶铜铸铁方闸门 | 1000*1000mm, 型号：BR-1000，闸门，手盘式启闭机，丝杆，轴导架，连接附件等，常规配置，无特殊要求 | 2套 | - |
| 10 | 机械细格栅 | 5mm | 2套 | 机械细格栅 | B=1.5m，b=5mm，N=1.5kW， 渠深5.5米，主体材质：碳钢，耙翅尼龙，型号:BRHZ-1500 | 1套 | - |
| 11 | 螺旋输送压榨机 | ψ300 | 1套 | 螺旋输送压榨一体机 | 螺旋直径260mm，N=2.2kW，材质：不锈钢材质, 型号;BRLX-260 | 1套 | - |
| 12 | 提升泵 | - | 3台 | 提升泵 | - | 3台 | - |
| 13 | 专用曝气器 | 不锈钢φ20 | 8160m | 专用曝气器 | 不锈钢φ20 | 8160m | - |
| 14 | 生物载体 | 复合聚氨酯 | 7920m3 | 生物载体 | 复合聚氨酯 | 7920m3 | - |
| 15 | 高效微生物 | - | 7920kg | 高效微生物 | - | 7920kg | - |
| 16 | 曝气干管 | 不锈钢 | 2880m | 曝气干管 | 不锈钢 | 2880m | - |
| 17 | 载体支架 | 环氧树脂格栅 | 10080m2 | 载体支架 | 环氧树脂格栅 | 10080m2 | - |
| 18 | 排泥管 | - | 670m | 排泥管 | - | 670m | - |
| 19 | 计量设备 | 超声波 | 8套 | 超声波 |  | 8套 | - |
| 20 | 悬挂式组合载体及支架 | Φ150×80mm | 800m³ | 悬挂式组合载体及支架 | Φ150×80mm ， 膜片加膜丝，含尼龙绳等附件，不含填料支架 | 800m³ | - |
| 21 | 上清液回流泵 | Q=200m3/h H=10m N=15kw | 2台 | 上清液泵 | Q=200m³/h，H=10m，N=15kw | 2台 | - |
| 22 | 污泥上料泵 | Q=5m3/h P=0.6MPa N=2.2kw | 2台 | 污泥上料泵 | Q=5m³/h，P=25m，N=2.2kw | 2台 | - |
| 23 | 鼓风机 | FSR200 | 3台 | 鼓风机 | FSR200 | 4台 | - |
| 24 | 电动葫芦 | T=1t | 2台 | 电动葫芦 | 起重量0.5t，起升高度6m，N=0.8kW， 型号：CD0.5T-6m 不含配供电电缆，滑触线，工资钢。 | 1台 | - |
|  |  |  |  | 电动葫芦 | 起重量1t，起升高度6m，N=1.5kW, 型号：CD1T-6m 不含配供电电缆，滑触线，工资钢。 | 1台 | - |
|  |  |  |  | 电动葫芦 | 起重重量3.2t，起升高度5.2m,N=4.0kw 型号：CD3.2T-5.2m 不含配供电电缆，滑触线，工资钢。 | 1台 | - |
| 25 | 轴流风机 |  | 5台 | 轴流风机 | 380v Q=7655 N=0.75KW外径560风叶500，风压200,1400转 | 2台 | - |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 380v Q=7655 N=0.75KW外径560风叶500，风压200,1400转 | 2台 | - |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 380v Q=7655 N=0.75KW外径560风叶500，风压200,1400转N=0.75KW | 3台 | - |
|  |  |  |  | 轴流风机 | 380v Q=1649 90W,外径340 | 8台 | - |
| 26 | 加药设备 | 组合件 | 1套 | 加药设备 | 组合件 | 1套 | - |
| 27 | 离心脱水机 | WL-350 | 2台 | 离心脱水机 | Q=5m3/h,N=22.5kw | 2台 | - |
| 28 | 螺旋输送机 | - | 2台 | 螺旋输送机 | L1=2.25m，α=45°，L2=3.93m，α=0° 型号：BRLX-260，材质：不锈钢 | 2台 | - |
| 29 | 电动单梁悬挂起重机 | T=2t | 1台 | 电动单梁悬挂起重机 | T=2t | 1台 | - |
| 30 | PAM加药机 | - | 1套 | PAM一体化加药溶药设备 | 投药能力10kg/d N=2.716kW ， 型号： BRJY-10 | 1台 | - |
| 31 | 高效微生物 | - | 900kg | 高效微生物 | - | 900kg | - |
| 32 | 湿地植物、鱼类 | - | 1项 | 湿地植物、鱼类 | - | 1项 | - |
| 33 | 河道清淤 | - | 25000m3 | 河道清淤 | - | 25000m3 | - |
| 34 | 临时排污泵 | - | 2台 | 临时排污泵 | - | 2台 | - |
| 35 | 变电室 | - | 100m2 | 变电室 | - | 100m2 | - |
| 36 | 配电室 | - | 200m2 | 配电室 | - | 200m2 | - |
| 37 | 工作间 | - | 150m2 | 工作间 | - | 150m2 | - |
| 38 | 1#自控室 | - | 150m2 | 1#自控室 | - | 150m2 | - |
| 39 | 2#自控室 | - | 50m2 | 2#自控室 | - | 50m2 | - |
| 40 | 退水渠2#闸门 | N=5.0kW | 1座 | 退水渠2#闸门 | N=5.0kW | 1座 | - |

## 3.4 主要原辅材料

表3-3  主要原辅材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝剂(PAM) | t/a | 657 | 外用塑料编织袋，内塑料薄膜袋，每袋净重25kg |
| 2 | 高效微生物 | kg/a | 900kg | - |
| 3 | 湿地植物、鱼类 | t/a | 若干 | - |

## 3.5项目水平衡情况

表3-4  水平衡情况一览表

| 项目 | 用水系数 | 数量 | 用水量 | 排放系数 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 30L/d.人 | 17人 | 0.51 | 0.8 | 0.41 |  |

图3-3  项目水平衡图  单位：m3/d

## 3.6公用工程

（1）给水：

本项目给水由市政自来水管网供应。厂区用水分为生活用水，厂内设生活、消防合一的给水管网。厂区给水由泵站出水减压提供，管径DN100，呈枝状布置，沿厂区主道路敷设，且在泵站、办公室等周围按照相应的规划布置消防栓。

厂区内员工人数为17人。生活用水为职工生活用水，厂区不设食堂和浴室，生活用水量为0.51m3/d。

消防用水：厂区敷设环状消防水管道，在主要路口设置消火栓，直接由主水管引入。

（2）排水

本工程排水主要为生活污水和雨水，排水管网采用雨污分流制，本项目生活排水排放量为0.41m3/d，进入化粪池处理后汇同工程管网收集后的污水排入污水处理设施内进行处理，处理达标后，排入磁窑河。

场区内雨水通过管道收集后，排入磁窑河。

（3）供电

本工程供电接入西石侯村电源。

（4）供暖与制冷

本项目办公室及辅助设施间内冬季取暖和夏季制冷均采用壁挂式冷暖两用空调。

## 3.7 工程验收范围

本次验收范围为：建设项目及其配套设施、公辅设施等。

## 3.8 生产工艺流程及排污环节分析

3.8.1 生产工艺流程

根据磁窑河河道的特点及现场考察结果，综合考虑不影响防洪、泄洪、不改变河道及周边河岸功能的前提下，在磁窑河、白石南河和退水渠1#的河道内设置3座拦河坝，蓄水深度1.0～1.5m，同时形成稳定塘。在退水渠1#位置的设置污水处理装置，处理后的河水自流进入河道，在后段河滩地的下游设置1座拦河坝。

在后段河滩地的下游设置拦河坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统，并采用高效微生物强化生物生态修复、水体自净和生物操纵技术，进一步净化水质，确保流入汾河的水质达到地表水环境质量V类标准（GB 3838-2002）。

退水渠2#在灌溉季采用平板闸蓄水，临时泵将灌溉废水引至污水处理装置前端，设置1道平板闸。

G-BAF及其附属设施拟建在退水渠1#现有区域，装置净占地面积为3866m2。退水渠1#的改移也包含在本工程范围内。改移的退水渠1#设计排水量为5m3/s，经过计算比较决定采用3m*2m（H）暗涵敷设于现有市政道路下方。长度约380m。

为了确保水质净化效果，维持处理装置的稳定运行，本工程在G-BAF池的上游50m处的河道内，设置3道拦河坝，磁窑河拦河坝50m×1.5m，白石南河拦河坝30m×1.5m，退水渠1#的拦河坝10m×1.5m，抬高河道水位。拦河坝前形成蓄水区按90m×1.5m×4500m（坡降按3000：1计算）在磁窑河和白石南河内形成60万m³的水体，该段水域可形成稳定塘，在稳定塘内投加微生物，促进难降解有机物的酸化水解和反硝化，该处集沉砂、沉淀、酸化、水解、反硝化为一体，且经微生物强化后，可消除河道水体的发黑发臭现象。通过集水池提升泵将河水提升至G-BAF处理装置中，进行生物处理。

1、拦河坝、稳定塘

拦河坝是以拦蓄水进行水质净化要求为主，兼顾防洪、排涝功能。拦河坝前端蓄水区视为稳定塘，该处集沉砂、沉淀、酸化、水解、反硝化为一体，且经微生物强化后，可消除河道水体的发黑发臭现象。稳定塘共需要投加高效微生物600kg，其中300kg为稳定塘蓄满水后，在5天内投加，每天投加60kg，其余为每天投加1kg，每年共投加300kg。

在磁窑河和白石南河内形成60万m³的水体，该段水域可形成稳定塘，稳定塘停留时间约为12小时。

2、引水池、集水池及提升泵房

引水渠功能主要将拦河坝前端河水引入进集水池中。为防止水中的大粒径漂浮物和悬浮物随水进去集水池，在引水渠上设粗机械格栅2道，对漂浮物和悬浮物进行拦截。

集水池主要为提升泵提供取水点，将坝前河水采用渠道引至集水池中；设1道机械细格栅，机械格栅前均采用闸板控制进水。提升泵房安装污水提升泵，为G-BAF池提供足够的水头和均匀的水量，水泵启停采用液位计实现自动控制。

水力停留时间约0.5小时。

3、固定化微生物-高效生物滤池（G-BAF）

新建高效生物滤池（G-BAF池），主要作用是通过厌氧、兼氧和好氧微生物共同作用降低废水中的氨氮、总氮和难降解有机物。池内填装高分子功能化专用载体，用以固定化高效微生物，池底安装FZ管式曝气器用于曝气，气水比3:1。底部设置排泥管定期排泥。

G-BAF池前端布置配水槽1座，装填悬挂式组合载体，该池利用原水中的碳源进行反硝化，并具有酸化水解的作用。中间G-BAF池按8组3级运行，单级净尺寸为5m×5m×6.3m，载体填装高度3.3m；第2级可为厌氧，专门反硝化脱氮。每套G-BAF池在将配水槽从中间位置分割成两个单元，对应后端G-BAF池为独立的4组3级，提高G-BAF池运行、检修的灵活性。

G-BAF池后端布置集水槽，在集水槽底部设计为排泥管廊，放置排泥管道及阀门。

G-BAF池体顶部设计保温棚，保证冬季运行效果。本工程在设计时，为后续可能出现的TN考核要求，配制乙酸钠加药设备，作为备用设备，放置于加药间中，乙酸钠溶液投加在配水池和第2级G-BAF池的进口。

配水槽和3级的G-BAF池共同组成处理单元，运行状态为AOAO。

水力停留时间约6小时。

4、高效微生物强化-氧化塘自然湿地

①生态氧化塘自然湿地

在磁窑河、白石南河汇合后的下游，有大约25000m2的河滩地，在下游河道宽收窄处宽度约35m，可在此处建设一个30×1.5m的合页坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统。本工程在上述区域构建微生物、水生动物、水生植物、鱼类共生的生物系统，强化生物生态修复功能以及恢复水体自净能力，对G-BAF工艺处理后的出水进一步处理。

氧化塘自然湿地共需要投加高效微生物900kg，其中300kg为氧化生态塘蓄满水后，在5天内投加，每天投加60kg/d，其余为每天投加2kg，每年共投加600kg/a。

②鱼类生物操纵系统

本系统的主要作用是利用鱼类捕食浮游水生植物和水生动物，消除藻类，搅动水体，提高水体的交换能力、溶解氧和水体透明度，同时打造鱼翔浅底的自然景观。

水生动物的放养充分考虑水生动物物种的配置结构，以及从功能性和景观性出发科学合理地设计水生动物的放养模式。鱼类：选择滤食性鱼类和杂食性的鱼类为主，待水生植物长好后投放少量的草食性鱼类如草鱼，适当放养少量的肉食性鱼类。各种鱼类的投放密度根据磁窑河实际情况进行控制，本项目放养的鱼类有白鲢、鳙鱼、锦鲤、中华鳑鲏。软体动物：在水体中放养能摄食藻类的河蚌、河蚬和螺蛳等底栖动物。虾类：河岸落叶、河中水草等形成的有机碎屑以及水生动物的粪便、尸体等形成的有机物质易污染景观水体，在水体中放养一定数量的青虾以摄食有机碎屑，起到净化水质的作用。

处理后的主要水质指标达到地表水环境质量标准V类标准，出水进入河道内高效微生物强化氧化塘自然湿地中，依靠河道水体的自净系统进行生态修复，进一步提升河道水质。

水力停留时间约12小时。

工艺流程图见图3-4。

图3-4  工艺流程图

## 3.9、项目变更情况分析

表3-5  项目变更情况分析一览表

| 序号 | 建设内容 | 环评要求措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理 | 建设了1座容积为2m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后并入厂区污水管道，一同收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 |
| 2 | 栅渣暂存 | 厂区内设置20m3栅渣临时堆放池，能够满足15天的存放量，对临时堆放场底部及四周进行硬化、防渗处理，上部进行加盖处理，防止雨水进入 | 由于本项目栅渣量产生较小，利用收集桶暂存，定期由汽车送至当地垃圾填埋场 |
| 3 | 污泥暂存 | 泥饼在厂区临时存放场暂存，由汽车送至当地垃圾填埋场 | 由于本工程污泥产生量很小，泥饼在厂区污泥贮池暂存，定期由汽车送至当地垃圾填埋场 |

根据《关于印发水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办〔2015〕52号、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目所变更工程内容不属于重大变更。

# 四、环境保护设施

## 4.1、污染物治理设施

### 4.1.1、废气污染治理设施

表4-1  废气污染治理设施一览表

| 生产设 施名称 | 污染物 种类 | 排放形式 | 污染治理设施 | 材质 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理单元污泥处理单元 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织排放 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 | - | 连续排放至大气 |

### 4.1.1.1、生化处理单元封闭

表4-2  1#生化处理单元封闭主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | m2 | 1760 |
| 2 | 长度 | m | 88 |
| 3 | 宽度 | m | 20 |

表4-3  2#生化处理单元封闭主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | m2 | 1760 |
| 2 | 长度 | m | 88 |
| 3 | 宽度 | m | 20 |

### 4.1.1.2废气处理设施图片

| 生化处理单元封闭外部 | 生化处理单元封闭内部 |
| --- | --- |

4.1.2、废水污染治理设施

表4-4  废水污染源分析及防治措施汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物种类 | 污染防治措施及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 生活污水经化粪池处理后，排入本工程污水处理系统进行处理后达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准后排放 |
| 2 | 污水处理工程 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统处理后达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准后排放 |

### 4.1.2.2废水处理设施图片

污水处理系统进水口              螺旋输送压榨机

细格栅                     G-BAF生化处理单元

氧化塘                            出水口

### 4.1.3、噪声污染源治理设施

表4-5  噪声类别及污染治理设施一览表

| 序号 | 噪声 类别 | 噪声源 | 源强dB（A） | 噪声防治措施 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械 噪声 | 风机 | 95～100 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 连续 |
| 2 |  | 水泵 | 75～80 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 连续 |
| 3 |  | 运输车辆 | 85～90 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 连续 |

### 4.1.4、固体废物处理、处置措施

表4-6  固废类别及处理处置措施一览表

| 污染源 | 固废名称 | 固废类别 | 废物 状态 | 产生量 （t/a） | 处理 处置量（t/a） | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 过程 | 栅渣 | 一般固体废物 | 固态 | 1825 | 1825 | 收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 |
| 生产 过程 | 污泥 | 一般固体废物 | 固态 | 775.6 | 775.6 | 离心脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 |
| 员工 生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | 3.1 | 3.1 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 |

# 五、环评报告表及环评批复要求落实情况

## 5.1、环评报告书（表）要求及落实情况

表5-1  环评要求及完成情况一览表

| 类别 | 污染源 (编号) | 污染物 | 环评要求治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理单元、污泥处理单元 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥储泥池及临时堆放场喷洒除臭剂 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 |
| 废 水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 生活污水排入本工程污水处理系统进行处理 | 生活污水经化粪池处理后，排入本工程污水处理系统进行处理（格栅-G-BAF-氧化塘） |
|  | 污水处理工程 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统（分为2组，每组分布由16个单元组成共48个生化池，2组共96个生化池）、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统（总面积为25000m2、总体积为40000m3，稳定塘停留时间约为12小时） |
| 固体 废物 | 栅渣 | 栅渣池暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 | 收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 |
|  | 污泥 | 压滤脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 | 离心脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 |
|  | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声、合理布局 | 基础减振、建筑隔声、合理布局 |

## 5.2、环评批复要求及落实情况

表5-2  环评批复要求及完成情况一览表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，减少噪声和扬尘污染。施工期要严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求执行，做好施工期扬尘管控工作，严格落实施工扬尘防治"六个百分百"要求。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工地生态恢复。按照"资源化、减量化、无害化"的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用;合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃土方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水、生活废水等经沉淀后回用于施工现场，不得外排。 | 加强了施工期环境管理，落实了施工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，减少了噪声和扬尘污染。施工期严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求执行，做好施工期扬尘管控工作，严格落实了施工扬尘防治"六个百分百"要求。强化了施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化了施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。减少了施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工地生态恢复。按照"资源化、减量化、无害化"的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少了剩余土方量，弃土方集中堆放，及时处理，临时堆放地采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水、生活废水等经沉淀后回用于施工现场，不外排。 |
| 2、落实废气治理措施，避免恶臭气体对区域大气环境的影响。各产生臭气的设施须进行密闭处理，并将收集的废气送生物除臭池处理后，由15 米高排气简排放，污泥临时堆场及时喷洒除臭剂，有组织排放源恶臭物质排放量须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。应结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立生态屏障，吸附部分臭味，减轻恶臭影响，确保厂界恶臭污染物浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4中二级标准限值要求。 | 落实了废气治理措施，避免恶臭气体对区域大气环境的影响。各产生臭气的设施全部进行了密闭处理，污泥贮池及时喷洒除臭剂，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口，结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立了生态屏障，吸附部分臭味，减轻了恶臭影响，确保厂界恶臭污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4中二级标准限值要求。 |
| 3、加强环境管理，落实环保岗位责任，营运期落实进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《地表水环境质量标准》（GB838-2002）V类水质标准及《吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知》（吕政发〔2016）10号）指标要求，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均须采取HDPE 膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 | 加强了环境管理，落实了环保岗位责任，营运期落实了进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《地表水环境质量标准》（GB838-2002）V类水质标准及《吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知》（吕政发〔2016）10号）指标要求，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均采取HDPE 膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 |
| 4、做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 | 做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，栅渣暂存于收集桶内，污泥暂存于污泥贮池内。污泥及栅渣含水率小于60%，定期运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 |
| 5、落实好噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求限值。 | 落实好噪声污染防治措施。优化了厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求限值。 |
| 6、加强运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范排污口的建设，设立环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，并与环保部门监控平台联网，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 | 加强了运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范了排污口的建设，设立了环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 |

# 六、验收执行标准

## 6.1、废气污染物排放执行标准

表6-1  废气污染物排放执行标准一览表

| 污染源名称 | 监测 项目 | 验收执行标准 | 验收标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 无组织 废气 | 污水处理系统 | 氨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 1.5 |
|  |  | H2S | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 0.06 |
|  |  | 臭气浓度(无量纲) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 20 |

## 6.2、厂界噪声执行标准

表6-2  噪声排放执行标准一览表

| 污染源名称 | 监测项目 | 验收执行标准 | 分类 | 验收标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产机械 设备 | Leq | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 2类 | 昼间：60dB（A） |
|  |  |  |  |  | 夜间：50dB（A） |

## 6.3、废水执行标准

表6-3  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准 mg/L

| 项目 | BOD5 | CODcr | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤10 | ≤40 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.4 |

# 七、验收监测内容

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据环保总局《环境监测质量管理规定》（环发[2006]114号）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关规定，吕梁市生态环境局交城分局对监测全程序进行质量控制：

## 7.1现场采样质量控制

监测采样期间，废水采样、保存、运输严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的各项规定进行；无组织废气采样、保存、运输严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的各项规定进行；噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》（噪声部分）中各项规定进行；采样过程环境条件符合上述标准的规定。

- 监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内：

表7-1  监测使用仪器一览表

| 检测项目 | 检测依据 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光 光度计 | 721N | FXSYQ-88 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）第三篇第一章十一 （二）国家环保局2003年 | 可见分光光 度计 | 721 | / |
| 臭气浓度 | 空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T14675-1993 | 无臭气袋 | 10L | / |
| pH | 水质pH值的测定玻璃电极 法 GB6920-86 | 酸度计 | Starter 3 c | FXSYQ-64 |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 可见分光光度计 | 721N | FXSYQ-194 |
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 重铭酸盐法HJ828-2017 | 酸式滴定管 （棕色） | 25ml | / |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5） 的测定稀释与接种法HJ505-2009 |  |  |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声分析仪 | AWA62704- | FXSYQ-47 |

（2）仪器使用前后均进行校准。

表7-2  监测使用仪器检定情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 监测因子 | 仪器技术指标 | 最新检定时间 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气/智能TSP 综合采样器 | FXSYQ-214 | 氨、硫化氢 | +0.8% | 2020.6.18 | 山西省计量 科学研究院 |
|  | FXSYQ-224 | 氨、硫化氢 | +0.9% |  |  |
|  | FXSYQ-225 | 氨、硫化氢 | +1.1% |  |  |
|  | FXSYQ-226 | 氨、硫化氢 | +0.6% |  |  |
|  | FXSYQ-227 | 氨、硫化氢 | +1.3% |  |  |

表7-3  釆样仪器流量校准一览表

| 采样仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计流量(L/min) | 实际流量(L/min) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测前 | 检测后 |
| 空气/智能TSP综 合采样器 | FXSYQ-214 | A： 1.0 | 0.98 | 0.99 |
|  |  | B： 1.0 | 0.99 | 1.01 |
|  | FXSYQ-224 | A： 1.0 | 0.99 | 1.00 |
|  |  | B： 1.0 | 1.00 | 1.02 |
|  | FXSYQ-225 | A： 1.0 | 1.01 | 0.99 |
|  |  | B： 1.0 | 1.02 | 1.01 |
|  | FXSYQ-226 | A： 1.0 | 1.00 | 0.98 |
|  |  | B： 1.0 | 0.98 | 1.01 |
|  | FXSYQ-227 | A： 1.0 | 1.02 | 1.00 |
|  |  | B： 1.0 | 1.01 | 1.00 |

表7-4  声级计校准一览表

| 采样仪器名称 | 仪器编号 | 戸校准器dB(A) | 实际读数dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测前 | 检测后 |
| 噪声分析仪 | FXSYQ-47 | 94.0 | 93.9 | 94.0 |

（3）监测人员持证上岗

表7-5  监测人员上岗证一览表

| 监测工作 | 姓名 | 上岗证号 |
| --- | --- | --- |
| 采 样 | 刘禹阳 | HJFXS2019023 |
|  | 赵磊 | HJFXS2019002 |
|  | 高瑞鑫 | HJFXS2019013 |
|  | 石时源 | HJFXS2019015 |
|  | 宋宇波 | HJFXS2019014 |
| 分 析 | 张美荣 | HJFXS2019010 |
|  | 李艳梅 | HJFXS2019005 |
|  | 郝恬 | HJFXS2018032 |
|  | 李婷 | HJFXS2018033 |
| 报告编制 | 席钮柱 | HJFXS2018025 |

## 7.2验收监测内容

### 7.2.1监测期间工况

表7-5  监测期间工况负荷一览表

| 序号 | 监测日期 | 设计处理量(t/d) | 实际处理量(t/d) | 生产负荷％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11月5日 | 5万 | 3.5万 | 70 |
| 2 | 11月6日 | 5万 | 3.5万 | 70 |

### 7.2.2监测结果

（1）厂界无组织废气监测结果

（2）废水监测结果

（3）噪声监测结果

## 7.3 监测点位示意图

厂界无组织废气监测点位示意图（11月5日）

厂界无组织废气监测点位示意图（11月6日）

噪声监测点位示意图

# 7.4验收监测结论

（1）概况

2019年6月26日，吕梁市生态环境局交城分局以交环行审[2019]80号出具了《关于<黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表>的批复》。批复后我单位组织人力、物力、财力认真按照环评提出的要求与主体工程同时逐项建设，我单位该工程已全部施工完毕，按照环保要求落实了相关措施，满足环保要求，符合环境影响报告表和批复的要求，对周围环境没有造成不利影响。

（2）污染影响监测结果

我单位污染物排放情况监测结果如下：

本工程产生的固体废物主要为栅渣、污泥以及员工生活垃圾，栅渣利用收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理；污泥压滤脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理；生活垃圾厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理。

（3）验收监测结论

黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目在建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，总体上落实了环境影响报告表和环评批复中提出的污染防治措施，环保设施运行状况良好，污水处理站出水COD、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准限值要求。

综合上述结果，工程基本达到竣工环境保护验收条件，基本满足验收条件。后期将加强管理，定期对环保设备进行维护。

# 八.存在问题及建议

1、加强厂区道路清扫

2、建立健全环保组织机构和环保管理制度，完善环保设施运行台账记录，加强各类环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

第二部分

附件

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目 | 项目代码 | 2019141122--77-01-009077 | 建设地点 | 山西省吕梁市交城县西石侯村南侧，磁窑河、白石南河及退水渠1#三河汇合口处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑 | 建设性质 | (新建 (改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬37°28′24.59″ 东经 112°9′54.84″ |
|  | 设计生产能力 | 处理河水5万m3/d | 实际生产能力 | 处理河水5万m3/d | 环评单位 | 山东君恒环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 审批文号 | 交环行审[2019]80号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年7月 | 竣工日期 | 2020年9月 | 排污许可证申领时间 | - |
|  | 环保设施设计单位 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 环保设施施工单位 | 中铁三局集团有限公司 | 本工程排污许可证编号 | - |
|  | 验收单位 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 环保设施监测单位 | 太原市福兴顺科技有限公司、山西同源国益环境监测 有限公司 | 验收监测时工况 | 70%生产负荷 |
|  | 投资总概算（万元） | 13266.08 | 环保投资总概算（万元） | 13266.08 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资 | 13266.08 | 实际环保投资（万元） | 13266.08 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（万元） | 13223.58 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 8.5 | 绿化及生态（万元） | 9 | 其他（万元） | - |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2021年1月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

第三部分

专家意见

黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和

生态修复工程项目竣工环保验收（自行）意见

2021年1月11日，黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目竣工环境保护验收监测报表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

为保证交城县磁窑河出境段面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，以保障汾河和黄河水系的水质安全为目标，围绕断面考核，对磁窑河水体进行生物处理，确保进入汾河水系的水质达到断面考核要求，即《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求，改善河道水体环境。交城县委托吕梁市生态环境局交城分局建设黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目，工程建设地点位于交城县西石侯村南侧，磁窑河、白石南河及退水渠1#三河汇合口处，地理坐标为N 37°28′24.59″，E 112°9′54.84″，工程占地面积27844.64m2。分别位于磁窑河、白石南河、退水渠1#，三河汇合处河滩地的下游处各设一座拦河坝，共4座拦河坝；在退水渠2#设一座1座平板闸，设计蓄水深度为1.0-1.5m；前端稳定塘可在磁窑河和白石南河内形成60万m3的水体，通过投加微生物，促进难降解有机物的酸化水解和反硝化，稳定塘集沉砂、沉淀、酸化、水解、反硝化为一体，且经微生物强化后，可消除河道水体的发黑发臭现象。后端可形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统工程主要建设内容见表1。

表1  工程主要建设内容

| 项目 | 名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 污水拦截工程 | 工程分别在磁窑河、白石南河、退水1#渠各建设一座拦河坝，在磁窑河50.0×1.5拦河坝，在白石南河建设1座30×1.5拦河坝，退水1#渠建设1座10×1.5拦河坝，设计蓄水深度1.0～1.5m，在退水渠1#位置的设置污水处理装置，处理后的河水自流进入河道。在后段河滩地的下游设置1座拦河坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统。退水渠2#设置1道平板闸，用于灌溉季蓄水。 | 工程分别在磁窑河、白石南河、退水1#渠各建设一座拦河坝，在磁窑河建设1座50.0m×1.5m的拦河坝，在白石南河建设1座30m×1.5m的拦河坝，退水1#渠建设1座10m×1.5m的拦河坝，设计蓄水深度1.0m～1.5m，在退水渠1#位置的设置污水处理装置，处理后的河水自流进入河道。在后段河滩地的下游设置1座拦河坝，形成总面积为25000m2、总体积为40000m3的高效微生物强化氧化塘自然湿地系统。退水渠2#设置1道平板闸，用于灌溉季蓄水。 |
|  | 污水处理系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统（分为2组，每组分布由16个单元组成共48个生化池，2组共96个生化池 ）、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统（总面积为25000m2、总体积为40000m3，稳定塘停留时间约为12小时） |
|  | 污泥处理系统 | G-BAF水质净化系统定期清淤 | G-BAF水质净化系统定期清淤，利用离心机处理污泥，离心脱水后的污泥暂存于污泥贮池内，污泥贮池长8.6米，宽5.3米，高4.2米，为地下结构，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 |
|  | 管网 | 改移的1#退水渠地下暗涵工程：3*2m，长约380m； | 由于本工程占用了原有退水渠位置，故需要对原有退水渠进行改移，改移的1#退水渠地下为暗涵工程，采用3m*2m（H）暗涵敷设于现有市政道路下方； |
|  | 在线监测 | 进水口、出水口设置在线监测设施 | 进水口设置COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设施。出水口设置COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设施并进行了验收 |
| 辅助 工程 | 辅助工程 | 鼓风机房、加药间、污泥脱水间、自控室、配电室、工作间等； | 鼓风机房、加药间、污泥脱水间、自控室、配电室、工作间等； |
| 公用 工程 | 给水 | 由西石侯村供水系统提供； | 由西石侯村供水系统提供； |
|  | 排水 | 厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，自流排入附近河道；厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 | 厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，自流排入附近河道；厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 |
|  | 供电 | 由交城县西营镇西石侯村电力供应系统提供，厂区设一座10kV总变电站，且在配电室分输各用电设施 | 由交城县西营镇西石侯村电力供应系统提供，厂区设一座10kV总变电站，且在配电室分输各用电设施 |
|  | 采暖、制冷 | 制冷、采暖采用单体室内冷暖空调提供，工程不设锅炉 | 制冷、采暖采用单体室内冷暖空调提供，工程不设锅炉 |

## （二）建设过程及环评审批情况

项目于2019年5月16日在交城县发展和改革局以交发改审字[2019]17号备案。2019年6月，吕梁市生态环境局交城分局委托山东君恒环保科技有限公司编制完成了《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表》。2019年6月26日，吕梁市生态环境局交城分局出具了《黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目环境影响报告表的批复》（交环行审[2019]80号）。中铁三局集团有限公司2019年7月开始进行建设，2020年9月建设完成，2020年10月开始调试。在建设过程中做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

## （三）投资情况

项目总投资13266.08万元，其中环保投资13266.08万元，占到投资总额的100%。

## （四）验收范围

本次验收范围为黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目。

## 二、工程变动情况

表2  项目变更情况分析一览表

| 序号 | 建设内容 | 环评要求措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 厂区污水管道收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理 | 建设了1座容积为2m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后并入厂区污水管道，一同收集后排入本项目G-BAF水质净化系统内处理。 |
| 2 | 栅渣暂存 | 厂区内设置20m3栅渣临时堆放池，能够满足15天的存放量，对临时堆放场底部及四周进行硬化、防渗处理，上部进行加盖处理，防止雨水进入 | 由于本项目栅渣量产生较小，利用收集桶暂存，定期由汽车送至当地垃圾填埋场 |
| 3 | 污泥暂存 | 泥饼在厂区临时存放场暂存，由汽车送至当地垃圾填埋场 | 由于本工程污泥产生量很小，泥饼在厂区污泥贮池暂存，定期由汽车送至当地垃圾填埋场 |

根据《关于印发水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办〔2015〕52号、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目所变更工程内容不属于重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

## 1、环评报告表提出的主要环境污染治理及落实情况

表3  环保措施落实情况表

| 类别 | 污染源 (编号) | 污染物 | 环评要求治理措施 | 落实情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理单元、污泥处理单元 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥储泥池及临时堆放场喷洒除臭剂 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 | 否 |
| 废 水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 生活污水排入本工程污水处理系统进行处理 | 生活污水经化粪池处理后，排入本工程污水处理系统进行处理（格栅-G-BAF-氧化塘） | 否 |
|  | 污水处理工程 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统 | 稳定塘、G-BAF水质净化系统（分为2组，每组分布由16个单元组成共48个生化池，2组共96个生化池）、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统（总面积为25000m2、总体积为40000m3，稳定塘停留时间约为12小时） | 否 |
| 固体 废物 | 栅渣 | 栅渣池暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 | 收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 | 否 |
|  | 污泥 | 压滤脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 | 离心脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 | 否 |
|  | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 | 否 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声、合理布局 | 基础减振、建筑隔声、合理布局 | 否 |

2、环评批复提出的主要环境污染治理及落实情况

根据该项目的环境影响报告表批复，本项目应建环保设施建设情况见表4。

表4  环评批复要求及执行情况表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，减少噪声和扬尘污染。施工期要严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求执行，做好施工期扬尘管控工作，严格落实施工扬尘防治"六个百分百"要求。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工地生态恢复。按照"资源化、减量化、无害化"的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用;合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃土方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水、生活废水等经沉淀后回用于施工现场，不得外排。 | 加强了施工期环境管理，落实了施工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，减少了噪声和扬尘污染。施工期严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求执行，做好施工期扬尘管控工作，严格落实了施工扬尘防治"六个百分百"要求。强化了施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化了施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。减少了施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工地生态恢复。按照"资源化、减量化、无害化"的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少了剩余土方量，弃土方集中堆放，及时处理，临时堆放地采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水、生活废水等经沉淀后回用于施工现场，不外排。 |
| 2、落实废气治理措施，避免恶臭气体对区域大气环境的影响。各产生臭气的设施须进行密闭处理，并将收集的废气送生物除臭池处理后，由15 米高排气简排放，污泥临时堆场及时喷洒除臭剂，有组织排放源恶臭物质排放量须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。应结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立生态屏障，吸附部分臭味，减轻恶臭影响，确保厂界恶臭污染物浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4中二级标准限值要求。 | 落实了废气治理措施，避免恶臭气体对区域大气环境的影响。各产生臭气的设施全部进行了密闭处理，污泥贮池及时喷洒除臭剂，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口，结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立了生态屏障，吸附部分臭味，减轻了恶臭影响，确保厂界恶臭污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4中二级标准限值要求。 |
| 3、加强环境管理，落实环保岗位责任，营运期落实进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《地表水环境质量标准》（GB838-2002）V类水质标准及《吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知》（吕政发〔2016）10号）指标要求，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均须采取HDPE 膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 | 加强了环境管理，落实了环保岗位责任，营运期落实了进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《地表水环境质量标准》（GB838-2002）V类水质标准及《吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知》（吕政发〔2016）10号）指标要求，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均采取HDPE 膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 |
| 4、做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 | 做好固体废物收集、贮存、综合利用和处置工作。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，栅渣暂存于收集桶内，污泥暂存于污泥贮池内。污泥及栅渣含水率小于60%，定期运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 |
| 5、落实好噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求限值。 | 落实好噪声污染防治措施。优化了厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求限值。 |
| 6、加强运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范排污口的建设，设立环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，并与环保部门监控平台联网，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 | 加强了运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范了排污口的建设，设立了环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 |

## 四、环境保护设施调试结果

（一）环保设施处理效率

表5  环保设施处理效率分析表

| 类别 | 污染工序 | 污染物 | 环保措施 | 处理效率 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理单元、污泥处理单元 | 颗粒物 | 加强厂绿化，恶臭产生间加强通风，污泥贮池为地下结构，喷洒除臭剂，设置了3根高3.7米，直径20cm的通风排气口 | - | 无组织废气参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度的二级标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 生活污水经化粪池处理后，排入本工程污水处理系统进行处理（格栅-G-BAF-氧化塘） | - | 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类水质标准 |
|  | 污水处理工程 | SS、氨氮、COD | 稳定塘、G-BAF水质净化系统（分为2组，每组分布由16个单元组成共48个生化池，2组共96个生化池）、高效微生物强化氧化塘自然湿地系统（总面积为25000m2、总体积为40000m3，稳定塘停留时间约为12小时） | - | 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类水质标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、减振、厂房隔声 | 1#厂界南、2#厂界东、3#厂界西，4#厂界西的噪声监测值为昼间：50.2-52.1dB（A），夜间40.7-42.1dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-48008)2类，昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A) |
| 固体 废物 | 栅渣 | 收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理 | - | 合理处置 |
|  | 污泥 | 离心脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理 | - | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理 | - | 合理处置 |

## （二）污染物排放情况

①废气监测结果表明，

本项目厂界无组织氨监控点的浓度为.13-0.56mg/m3之间，厂界无组织硫化氢监控点的浓度为0.003-0.009mg/m3之间，厂界无组织臭气浓度监控点的浓度为10-15之间，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度的二级标准的要求，达标率100%。

②污水处理站出口废水中的pH、氨氮、化学需氧量、总磷、五日生化需氧量监测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准限值要求，达标率100%。根据2020年11月1日-11月30日污水处理站出口在线监测氨氮、化学需氧量、总磷监测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准限值要求。

③由监测结果可知，1#厂界南、2#厂界东、3#厂界西，4#厂界西的噪声监测值为昼间：50.2-52.1dB（A），夜间40.7-42.1dB（A），均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求，各监测点噪声昼间达标率为100%，夜间达标率为100%。

⑤固体废物

## 本工程产生的固体废物主要为栅渣、污泥以及员工生活垃圾，栅渣利用收集桶暂存后，同厂区生活垃圾一起送交城县垃圾填埋场处理；污泥压滤脱水后，统一收集，送至交城县垃圾填埋场集中处理；生活垃圾厂区垃圾桶暂存后，集中送至交城县垃圾填埋场处理。

## 五、工程建设对环境的影响

## 1、对环境空气的影响

## 从监测结果及达标分析结果来看，厂界无组织臭气浓度监控点的浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度的二级标准的要求。

## 本项目对周边环境空气影响较小。

## 2、对水环境的影响

## 污水处理站废水监测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准限值要求，达标率100%。综上所述，本项目对水环境的影响很小。

## 3、对声环境的影响

## 由监测结果可知，项目厂界噪声昼、夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的标准中2类标准限值要求，且距离周围敏感点较远，对周围声环境影响较小。

## 六、验收结论

## 黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程项目在建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，总体上落实了环境影响报告表和环评批复中提出的污染防治措施，污水处理站出水COD、氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准限值要求，项目具备竣工环保验收条件，验收组原则同意项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

## ①进一步完善环保设施，加强管理，确保污染物长期稳定达标排放。

## ②规范化车间封闭，减少无组织排放。

## 八、验收人员信息（见附件）

2021年1月11日

# Text boxes

图3-2  地理位置图