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总则

规划目的

为了完善交城经济开发区化工园区公共消防安全体系，创造良好的消防安全环境，增强化工园区抗御火灾和应急救援能力，预防火灾和减少火灾危害，适应化工园区消防安全保障的需要，指导化工园区消防建设协调有序发展，编制本规划。

编制依据

《中华人民共和国消防法》（2021年修订）；

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；

《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）；

《化工园区安全整治提升工作方案》（国务院安委办〔2022〕3号）；

《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）；

《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433号）；

《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762）；

《化工园区开发建设导则》（GB/T42078-2022）；

《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》；

《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办发〔2026〕12号）；

《山西省化工项目安全准入条件（试行）》（晋安发〔2021〕1号）；

《山西省化工园区认定评分标准》；

《山西省化工园区安全整治提升工作方案》（晋安办发〔2022〕51号）；

《山西省安全生产条例（修订）》；

《山西省危险化学品安全风险集中治理实施方案》（晋安发〔2022〕2号）；

《山西省“十四五”安全生产规划》；

《山西省重大危险源监督管理制度》；

《危险化学品安全管理条例》；

《山西省自然资源厅关于进一步加强国土空间规划编制管理工作的通知》（晋自然资函〔2022〕1133号）；

《交城县人民政府关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（交政发〔2023〕9号）；

《危化企业消防站建设标准》；

《化工园区消防站建设指南（试行）》；
《化工园区气体防护站建设运行指南》（GB/T 46794-2025）；
《城市消防规划规范》（GB51080-2015）；
《城市消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）；

《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008/2018年版）；

《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014/2018年版）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-2022）；

《消防特勤队（站）装备配备标准》（GA622-2013）；

《消防通信指挥系统施工及验收规范》（GB50401-2007）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《社会单位微型消防站建设标准》（消防〔2025〕33号）；

《交城县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

《交城经济开发区总体规划（2021—2035年）》；

《交城经济开发区化工园区总体规划（2021—2035年）》；

《交城经济开发区详细规划》。

规划原则

交城经济开发区化工园区消防设施的建设与管理应贯彻“预防为主，防消结合；重点防护，均衡布局；科学引领，注重实施”的工作方针，远近期相结合，分阶段实施，提升消防服务保障能力。

规划期限

本次消防专项规划期限为2021年—2035年。其中近期为2021年—2030年，远期为2031年—2035年。

规划范围

本次规划范围与《交城经济开发区化工园区总体规划（2021—2035年）》规划范围一致，化工园区总面积为700.77公顷，共由北片区、东片区和南片区三部分组成。

北片区——西至：山西晋阳煤焦（集团）有限公司西边界；南至：山西七星化工科技有限公司南边界；东至：山西省交城晋盛化工有限公司东边界；北至：山西华鑫煤焦化实业有限公司北边界。总面积372.56公顷。

东片区——西至：山西上德水务有限公司西边界；南至：山西东锦肥业有限公司南边界；东至：山西沃锦新材料股份有限公司东边界；北至：远大路南边界。总面积229.55公顷。

南片区——西至：青银高速东80米；南至：交城县辉煌化工有限公司南145m，东至：山西新天源药业有限公司东边界；北至：山西新天源药业有限公司北边界。总面积98.66公顷。

消防发展目标

总体目标

近期应以摸清交城经济开发区化工园区重大灾害隐患点和灾害风险基本情况、补充消防基础设施为主。重点配置针对化工企业的救援力量和设施，加快已建未用及需近期建设的消防设施的建设工作；加强消防水源、消防通信等市政公共消防设施建设；提高防火灭火、灾害监测预警、统计核查和信息服务能力。远期建立与化工园区基本实现现代化相适应的消防治理体系，消防安全形势根本好转，全面构建覆盖化工园区的消防救援力量体系，防范化解重大安全风险能力达到新的更高水平。

分项目标

——消防救援力量体系基本构建。消防救援力量布局更加科学，应急救援拳头力量坚强有力，公共消防设施全面加强。

——全灾种救援能力全面提升。应急救援协同机制顺畅高效，现代化指挥体系初步构建，专业能力、应急装备和综合保障提档升级，复杂条件下火灾扑救和综合应急救援能力显著提升。

——科技引领支撑作用更加凸显。科学技术对消防工作信息化、现代化的支撑和引领作用充分发挥，“智慧消防”建设大力推进，先进技术装备全面推广使用。

消防安全布局

重要公用设施安全布局

重要公用设施为消防安全布局中的重点防护目标，主要指供水、供电、通讯、医疗救护、仪器供应、消防和防灾指挥部等生命线工程。

1）供水、供电等公用设施与易燃易爆区域的安全距离应满足相关规范要求，并设置防护带。

2）现状天宁消防站及特勤消防站应确保与企业生产、贮存危险化学品单位危险品部位距离不宜小于300米，其他易燃易爆危险品场所和设施距离消防站不应小于200米，并处于《交城经济开发区化工园区整体性安全风险评估报告》社会风险可接收区内和外部安全防护距离外，并采取相关防护措施，确保消防站自身安全。
易燃易爆场所安全布局

装运易燃易爆化学物品的专用车站必须布置在城镇的独立安全地段。易燃易爆品生产、储存企业与周围建筑、构筑物的防火距离必须符合相关国家标准的规定，并远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物资仓库以及通信和交通枢纽等。

天然气输气管线的建设、管理需按照《输气管道工程设计规范》（GB50251）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）等要求执行，对于天然气应加强管理、巡查，排除安全隐患，定期对天然气设施进行维护，确保设施运行状况良好，并建立完善的消防应急体系确保管线消防安全；管道建设需充分考虑对沿线安全的影响，选择合理的布局方案；沿线企业应控制内部建（构）筑物与管道之间预留足够的安全距离，具体距离结合企业生产产品的火灾风险性评估来确定。

周边居住用地安全布局

根据上位规划对柰林村和王明寨村进行整体搬迁安置，安置地由政府统一安排。规划控制开发区生产、储存危化品区域周边的防火隔离有效距离不小于1000米。

工业用地安全布局

化工园区应综合考虑主导风向、地势高低落差、企业装置之间的相互影响、产品类别、生产工艺、物料互供、公用设施保障、应急救援等因素，合理布置新建企业，园区内严禁布置劳动力密集型的非化工企业。园区布局应考虑企业间物料互供和公用设施共用情况，降低运输风险。
公共管廊安全布局

化工园区公共管廊要严格按照《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762）等相关规范执行，建立健全公共管廊和企业间管道巡检管理、维护保养、安全管理等制度并有效执行。公共管廊在规划时宜评估输送介质对周边的影响，并对规划路线进行安全预评价。
避难疏散场地及防火隔离带

交城经济开发区化工园区的防火隔离带主要利用龙山大街、青银高速、京昆高速、白石南河、磁窑河、火山河作为区域防火隔离带。再由城市道路形成网络式的防火隔离子片区，构成园区整体的防火隔离带。

化工园区避难疏散场地与交城经济开发区共建共享，充分利用交城经济开发区应急避难场所，消防应急避难场所设置应符合《防灾避难场所设计规范》（GB51143）的相关规定。

抗震工程安全布局

消防安全布局和公共消防设施建设应与抗震等防灾工作相结合。交城经济开发区化工园区应严格落实《交城经济开发区区域性地震安全性评价报告》提出的抗震设防的措施要求。园区消防、抗震等综合防灾设施均应纳入应急管理体系，进行统一的监测、指挥、调度。

消防站（队）规划

消防力量组成

交城经济开发区化工园区构建以国家综合性消防救援队伍为主体，政府专职消防队、企业专职消防队为辅，志愿消防队为补充的消防救援力量体系。
消防站布局规划

规划保留并结合化工救援要求完善现状天宁消防救援站建设；保留交城经济开发区特勤消防站。

为了保障消防力量尽早到达火场，在消防救援最不利点附近依托华鑫肥业企业消防站建设一座消防备勤站，纳入统一调度，以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标，承担辖区灭火救援、备勤增援任务。

表3-1 交城经济开发区化工园区消防站一览表
	序号
	名称
	等级
	位置
	用地面积
	备注

	1
	天宁消防救援站
	一级普通消防站
	天宁镇蒲渠河村奈林工业西道东
	4681
	现状

	2
	交城经济开发区特勤消防站
	特勤消防站
	闫交线和美锦路交叉口往西10米处
	9807
	现状

	3
	消防备勤站
	——
	华鑫肥业内部
	企业内部，不独立占地
	规划


责任分区划分
交城经济开发区化工园区划分为2个责任分区，天宁消防救援站责任分区范围主要包括化工园区北片区，责任区面积为3.72平方公里。交城经济开发区特勤消防站责任分区范围主要包括化工园区东片区、南片区，责任区面积为3.29平方公里。

消防站基本要求

消防站内应设置业务用房、业务附属用房、辅助用房、训练场地与车道、训练设施、给水排水设施、通信设施以及其他必要的建（构）筑物，并应合理布局。消防站的建设必须严格按《城市消防站设计规范》（GB51054）《危化企业消防站建设标准》和《城市消防站建设标准》（建标152）执行。

消防站装备规划

消防站消防车辆配置、灭火器材、个人防护器材要加强对化学物质的防护、处置能力，并强化持续作战能力，重点加配化学物质洗消、排烟冷却相关器材。天宁消防救援站消防车辆、灭火器材、个人防护器材应按照《危化企业消防站建设标准》中二级消防站配备，并应满足《城市消防站建设标准（建标152）》《消防员个人防护装备配备标准（GA621）》的要求，交城经济开发区特勤消防站消防车辆、灭火器材、个人防护器材应按照《危化企业消防站建设标准》中一级消防站配备，并应满足《消防特勤队（站）装备配备标准（GA622）》《消防员个人防护装备配备标准（GA621）》的要求。

气防站规划
规划园区设置气防站2处，分别在天宁消防救援站及交城经济开发区特勤消防站中建设，其建设、人员、装备、运行应满足《气体防护站设计规范》（SYT6772）《化工园区气体防护站建设运行指南》（GB/T 46794）的要求。现状消防站站房无法满足气防站相关规范要求的，应补建相关建构筑物。
消防指挥中心

结合交城经济开发区特勤消防站设置一处以消防任务为主、兼有其他抢险救援多种功能的消防指挥中心。承担交城经济开发区化工园区的消防报警、接警、处警、通信及信息管理等功能，协调指挥交城经济开发区化工园区应对各类突发事件。

其他消防设施规划

（1）训练中心
利用交城经济开发区特勤消防站作为消防训练中心，用于消防队员培训轮训、各种火场及特殊火灾扑救演练等各类内部训练。
（2）消防教育科普基地

规划结合交城经济开发区特勤消防站建设消防教育基地。消防教育基地主要对公众所需的各种实用消防知识进行科普，包括消防基础知识、防火知识、初期火灾扑救、火灾报警和疏散逃生、建筑消防设施及安全标志、电气防火、厨房防火、日用危险品防火、高层住宅防火、烟火爆竹防火等各方面的知识。

（3）医疗救助机构

规划依托交城县人民医院、夏家营镇中心卫生院作为交城经济开发区化工园区定点医疗救助机构，交城县中医医院作为医疗救护支援机构。

消防供水规划

消防水源规划

交城经济开发区化工园区常规消防水源规划采用市政给水管网系统、企业内自建消防水池和天然水源相结合的给水方式，多方位保证消防供水，市政消防供水系统仅作为消防救援的补充水源。化工园区市政供水水源为龙门供水工程、清徐县宏锦泉供水公司。化工园区消防用水量为3600立方米。柏叶口水库龙门供水工程、清徐县宏锦泉供水公司调蓄设施均应满足园区消防用水量储存需求，不得挪作他用；给水泵站等设施也应满足消防供水要求，以应对开发区发生火灾时消防用水量的需求。
消防供水管网

完善城市供水管网系统，确保消防供水安全，主管网呈环状布置，互联互通，园区供水管道管径不小于DN300。环状管网的进水管不小于2条，每条进水管满足100%的供水能力；当某环段发生故障时，能满足100%消防用水和70%生产用水的总量要求。供水管网最不利点水压应不低于0.3兆帕。

消火栓规划

市政消火栓宜在道路的一侧设置，并宜靠近十字路口。市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m，市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓，室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不应妨碍交通，市政消火栓距路边不宜小于0.5m，不应大于2m；距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m。地下式市政消火栓应有明显的永久性标志，以便于消防队员查找使用。

消防水鹤规划

交城经济开发区化工园区新建14座消防水鹤，消防水鹤的布置间距宜为1000m，连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

应急水源规划

规划于白石南河蓄洪水库（华鑫湖）西北侧建设1处消防取水码头来保证化工园区消防应急取水要求。消防取水码头应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）中相关要求。
消防通信规划

有线通信系统
消防通信指挥中心系统应具备119火警电话和各类专线报警电话接入能力，远期接入“三台合一”公安指挥中心、城市应急联动中心和相关上级指挥中心。

接警台设置要满足119火警优先于其他警情受理，保障火警在第一时间得到受理。在消防调度指挥系统建设中宜设置“多方通话”的功能，并能对多通道通话进行录音。

消防指挥中心与各消防站之间应至少设一条火警调度专用通信线路，与政府、公安、供水、供电、供气、医疗救护、交通、环卫等灭火救援有关单位应至少设一条火警调度专用通信线路；与易燃易爆等消防安全重点保护单位之间应设火警专用电话。

无线通信系统
以政府无线专网为主，移动通信网络为辅，广泛发挥社会通信机构协同保障作用，快速补齐自身短板，全面提升应急通信保障能力。多种网络互通互联，建设一体化的应急通信网络体系，形成上下贯通、横向互联的应急通信网络。从政府应急通信专网、现场应急指挥调度网、媒体信息预警发布网络等多种层次进行构建，应急通信保障网络须具备较强通信能力和抗毁伤能力，为应急通信保障提供全方位网络支撑。
火场指挥通信系统

交城县消防救援大队配置一辆小型通信指挥车，应具备有线、无线、辅助决策功能。

个人通信装备系统

消防员配置常规个人通信装备及个人定位系统、消防员个人信息终端等通信装备。

智慧消防建设

充分运用物联网和现代信息技术，全时段、可视化监测单位消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高预测、预警能力。建立互联共享机制，构建和深度运用消防安全大数据系统，加强火灾风险分析研判、早期识别和监测预警。力争构建集移动视频监控、消防火情侦察、辅助指挥决策、现场视频传输、消防移动执法等多种功能于一体的园区智慧消防系统，实现“网上监测、图上分析、图上调度”等高效可视化消防指挥目标。
消防通道规划

消防车通道

化工园区消防通道规划采取分级规划的方法进行划分。

一级消防通道主要满足消防出警快速和远距离增援的需求，主要为区域间快速便捷交通通道。化工园区一级消防通道主要为京昆高速、青银高速、307国道。
二级消防通道主要满足消防站点责任区内部及临近责任区消防出警交通的快速性和可达性，主要为化工园区的主干路、次干路。化工园区二级消防通道主要为龙山大街、工业西路、永福东路、工业东路、晋阳街、银通路、美锦路、闫交线等。
三级消防通道主要为满足消防队伍接近火场、保证灭火操作场地和疏散火场人员物资的通道，主要由化工园区支路组成。

消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4米，与建筑外墙的距离大于5米。

危险品运输路线

北片区危化品运输专用通道为：纬一路、永福东路、晋阳街、金桃园东路南段、工业东路、经一路、经二路、纬三路、纬四路、龙三大街、龙三大街北二路、经三路、纬五路。东片区危化品运输专用通道为：银通路、美锦路、盛锦西路、经四路、美锦支一路、闫交线。南片区危化品运输专用通道为：银通路、闫交线、经五路。

危化品运输专用通道独立设置，禁止民用车辆混入，通道两侧设防撞护栏、警示标志，定期维护路面平整度，减少车辆颠簸导致的物料泄漏风险。

危化品运输专用通道实施“错峰运输”（避开早晚高峰），对危化品运输车辆 GPS 轨迹实时监控，偏离规划路线自动报警，降低运输过程中的碰撞、泄漏风险。

国土空间利用管控专篇

用地管控

科学利用、统筹协调化工园区地上、地下空间，将消防设施建设用地纳入土地利用年度计划和建设用地供应计划，确保满足城市消防设施的建设用地需求。消防设施用地管控详情见下表。

表8-1 交城经济开发区化工园区消防设施用地管控表
	序号
	设施名称
	规划状态
	与开发

边界关

系
	与生态保护红线关系
	与永久基本农田保护区关系
	传导要求

	1
	天宁消防救援站
	现状
	界内
	不涉及
	不涉及
	用地边界管控，纳入黄线管控。

	2
	交城经济开发区特勤消防站
	现状
	界内
	不涉及
	不涉及
	用地边界管控，纳入黄线管控。

	3
	消防备勤站
	规划
	界内
	不涉及
	不涉及
	位置管控

	4
	消防取水码头
	规划
	界内
	不涉及
	不涉及
	位置管控


防护要求
城市消防站与易燃易爆危险品场所或设施的距离应满足《城市消防规划规范》（GB51080）及相关法律、规范的要求。

重点建设项目用地保障
加强消防设施用地保障，统筹纳入自然资源管理和国土空间规划“一张图”，保障重点建设项目落地实施。规划期间共建设8项重点建设项目，具体见附表。

近期建设规划

消防站建设

近期完成交城经济开发区消防备勤站的建设并投入使用，并按规范要求配备消防车辆、消防员个人装备等消防装备。

消防供水建设

近期在白石南河蓄洪水库建设1处消防取水码头，保证化工园区消防快速取水要求。结合开发区道路建设，对交城经济开发区化工园区供水管网进行建设改造，建设柏叶口水库龙门供水工程与清徐县宏锦泉供水双水源联通管道，提高供水保障能力。加强城市消火栓的建设、维修和保护。对新建供水管道和新建、改建道路应同步建设市政消火栓，并建设3座消防水鹤。

消防通信近期规划

与公安、交通和急救等相关部门的计算机网络系统联网，实现资源共享。建设以计算机技术为核心，采用有线通信和无线通信两种手段的调度系统。

附则

法律效力

本规划由规划文本、规划图纸及规划附件（规划说明书等）组成，规划文本与规划图纸具有相同效力。当图纸与文本相矛盾时，以文本为主。

强制性条文

本规划“       ”部分内容为强制性条文，必须严格执行。

实施日期

本规划自交城经济开发区管理委员会批准之日起实施。

实施主体
本规划由交城经济开发区管理委员会负责解释。

附表             

重点建设项目表
	序号
	建设项目名称
	建设性质
	建设时间(起止年份)
	建设地点
	建设用地规模
	备注

	1
	消防备勤站
	新建
	2031-2035
	华鑫肥业内部
	——
	示意上图

	2
	天宁气防站
	新建
	2031-2035
	天宁消防救援站
	不独立占地，如果现状消防站不满足气防站相关规范要求的应补建相关建构筑物或者另行新增建设用地
	示意上图

	3
	交城经济开发区气防站
	新建
	2031-2035
	交城经济开发区特勤消防站
	不独立占地，如果现状消防站不满足气防站相关规范要求的应补建相关建构筑物或者另行新增建设用地
	示意上图

	4
	消防取水码头
	新建
	2026-2030
	华鑫湖西北侧
	——
	示意上图

	5
	消防水鹤14座
	新建
	2026-2035
	化工园区内部
	不独立用地
	示意上图

	6
	消防供水管网及消火栓
	新建
	2026-2035
	化工园区内部
	不独立用地
	示意上图

	7
	智慧消防系统
	新建
	2031-2035
	化工园区内部
	不独立用地
	示意上图


